## Kedler < 400 kW kond.
Naturgaskedel - kondenserende (ydelse mindre end 400 kW)
Driftsparameter - maksimum |  | Enhed
Iltprocent (O2 %) | 4.9 | %
Røggastemperatur (Trøg) | 72 | °C
Returtemperaturen til kedlen (Tretur) | 50 | °C
Driftsparameter - minimum |  | Enhed
Iltprocent (O2-%) | 4.9 | %
Røggastemperatur (Trøg) | 52 | °C
Returtemperaturen til kedlen (Tretur) | 50 | °C
Data fra kedelleverandør
Driftsparameter | Minimum | Maksimum | Enhed
Kedeleffekt ved 80/60 °C | 12.7 | 57.4 | kW
Kedeleffekt ved 50/30 °C | 13.9 | 60.7 | kW
Iltprocent (O2-%) | 4.9 | 4.9 | %
Røggastemperatur ved 80/60 °C (Trøg, 1) | 57 | 74 | °C
Tfrem, 1 | 80 | 80 | °C
Tretur, 1 | 60 | 60 | °C
Virkningsgrad ved 80/60°C (hkedel, 1) | 98.7669 | 97.3 | %
Røggastemperatur ved 50/30°C (Trøg, 2) | 31 | 54 | °C
Tfrem, 2 | 50 | 50 | °C
Tretur, 2 | 30 | 30 | °C
Virkningsgrad ved 50/30°C (hkedel, 2) | 107.4 | 103.0491 | %
Beregning - maksimum
Målt røggastemperatur, Trøg [°C] | Forventet/beregnet røggastemperatur, Trøg [°C] |  | Afvigelse [°C] | Skønnet virkningsgrad [%]
72 | 67.3333 |  | 4.6667 | 99.2164
Beregning - minimum
Målt røggastemperatur, Trøg [°C] | Forventet/beregnet røggastemperatur, Trøg [°C] |  | Afvigelse [°C] | Skønnet virkningsgrad [%]
52 | 48.3333 |  | 3.6667 | 101.6446

## Kedler > 400 kW ikke kond.
Naturgaskedel – ikke kondenserende (ydelse større end 400 kW)
Røggastab
Driftsparameter |  | Enhed
Iltprocent (O2 %) | 5 | %
Røggastemperatur (Trøg) | 160 | °C
Frisklufttemperaturen (Tluft) | 20 | °C
Beregning | Røggastab
[%]
7.175
Beregning | Skønnet virkningsgrad
[%]
92.325
Skønnet virkningsgrad | Projekteret virkningsgrad | Afvigelse
[%] | [%] | [%]
92.325 | 90 | 2.5833

## Kedler > 400 kW kond.
Naturgaskedel - kondenserende (ydelse større end 400 kW)
Driftsparameter - maksimum |  | Enhed
Iltprocent (O2 %) | 4.9 | %
Røggastemperatur (Trøg) | 72 | °C
Returtemperaturen til kedlen (Tretur) | 50 | °C
Driftsparameter - minimum |  | Enhed
Iltprocent (O2-%) | 4.9 | %
Røggastemperatur (Trøg) | 52 | °C
Returtemperaturen til kedlen (Tretur) | 50 | °C
Data fra kedelleverandør
Driftsparameter | Minimum | Maksimum | Enhed
Kedeleffekt ved 80/60 °C | 12.7 | 57.4 | kW
Kedeleffekt ved 50/30 °C | 13.9 | 60.7 | kW
Iltprocent (O2-%) | 4.9 | 4.9 | %
Røggastemperatur ved 80/60 °C (Trøg, 1) | 57 | 74 | °C
Tfrem, 1 | 80 | 80 | °C
Tretur, 1 | 60 | 60 | °C
Virkningsgrad ved 80/60°C (hkedel, 1) | 98.7669 | 97.3 | %
Røggastemperatur ved 50/30°C (Trøg, 2) | 31 | 54 | °C
Tfrem, 2 | 50 | 50 | °C
Tretur, 2 | 30 | 30 | °C
Virkningsgrad ved 50/30°C (hkedel, 2) | 107.4 | 103.0491 | %
Beregning - maksimum
Målt røggastemperatur, Trøg [°C] | Forventet/beregnet røggastemperatur, Trøg [°C] |  | Afvigelse [°C] | Forventet virkningsgrad [%]
72 | 67.3333 |  | 4.6667 | 99.2164
Beregning - minimum
Målt røggastemperatur, Trøg [°C] | Forventet/beregnet røggastemperatur, Trøg [°C] |  | Afvigelse [°C] | Forventet virkningsgrad [%]
52 | 48.3333 |  | 3.6667 | 101.6446

## Ydelse
Naturgaskedel - kondenserende (ydelse mindre end 400 kW)
Driftsparameter | Minimum | Maksimum | Enhed
Skønnet virkningsgrad | 101.6446 | 99.2164 | %
Indfyret gasmængde | 5 | 25 | Nm3/h
Indfyret effekt | 55 | 275 | kW
Ydelse | 55.9045 | 272.845 | kW
Naturgaskedel – ikke kondenserende (ydelse større end 400 kW)
Driftsparameter | Maksimum | Enhed
Skønnet virkningsgrad | 92.325 | %
Indfyret gasmængde | 50 | Nm3/h
Indfyret effekt | 550 | kW
Ydelse | 507.7875 | kW
Naturgaskedel - kondenserende (ydelse større end 400 kW)
Driftsparameter | Minimum | Maksimum | Enhed
Skønnet virkningsgrad | 101.6446 | 99.2164 | %
Indfyret gasmængde | 5 | 50 | Nm3/h
Indfyret effekt | 55 | 550 | kW
Ydelse | 55.9045 | 545.6901 | kW

## Styring og regulering
NATURGASKEDEL
(kaskadeinstallation) – styring og regulering
Kedel
Driftsparameter |  | Enhed
Fremløbstemperatur fra kedel (Tkedel, frem) | 60 | °C
Temperatur øverst i blandepotte (Tblandepotte) | 57 | °C
Returtemperaturen til kedel (Tkedel, retur) | 40 | °C
Varmesystem
Driftsparameter |  | Enhed
Fremløbstemperatur til varmesystem (Tvarmesystem, frem) | 57 | °C
Returtemperatur fra varmesystem (Tvarmesystem, retur) | 42 | °C
Udetemperatur (Tude) | 5 | °C
Kedelpumper
Driftsparameter |  | Enhed
Flow ved fuldlast | 6 | [m3/h]
Flow ved dellast | 3 | [m3/h]
Beregning | Målt [°C] | Projekteret/ønsket [°C] | Afvigelse [°C]
Tkedel, frem - Tblandepotte | 3 | 2 | 1
Tkedel, frem - Tkedel, retur | 20 | 25 | -5
Beregning | Målt [°C] | Projekteret/ønsket [°C] | Afvigelse [°C]
Tvarmesystem, frem | 57 | 55 | 2
Tude | 5 | 5
Beregning | Målt [m3/h] | Projekteret/ønsket [m3/h] | Afvigelse [%]
Flow, maks. | 6 | 5 | 20
Flow, min. | 3 | 2 | 50