Registreringsskema til test 4: Funktionsafprøvning af temperaturvirkningsgrad (både centrale og decentrale anlæg)

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |  |  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |  |  |
| Anvendt måleudstyr |  |  |
| Type |  | Kalibreringsdato |

Måleresultater

| Driftstemperatur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur [°C] |  |  |  |
| Udeluftens temperatur (T1) |  |  |  |
| Udeluftens temperatur ved afgangen fra varmegenvindingsenheden (T2) |  |  |  |
| Temperatur af udsugningsluften (T3) |  |  |  |
| Beregning: ηt = T2 - T1 - 0,5 [%] T3 - T1 | Temperaturvirkningsgrad [%] |  |
| Beregnet temperaturvirkningsgrad Projekteret temperaturvirkningsgrad Afvigelse (beregn) (proj.) [%] [%] [%] |  |  |

| Det samlede resultat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer |  |  |